诸暨市百乐化纤有限公司

年产800吨涤纶色母粒生产线项目
竣工环境保护验收报告（废水、废气、噪声）

2019年12月7日，诸暨市百乐化纤有限公司组织召开了其年产800吨涤纶色母粒生产线项目竣工环境保护验收会议，会议查阅了项目竣工环境保护设施验收监测报告和相关验收资料，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对项目（废气、废水和噪声部分）进行验收，现将验收监测结果如下：

一、工程建设基本情况

㈠建设地点、规模、主要建设内容

诸暨市百乐化纤有限公司利用企业闲置厂房，计划投资1507万元，建成后形成年产800吨涤纶色母粒生产线的规模。目前实际总投资1500万元，厂区用地面积为7641.30平方米，实际生产工人仅9人，采用一班制，年工作时间为2400小时（每天运转8小时，每年运转300天）。
    ㈡建设过程及环保审批情况

2017年6月杭州天川环保科技有限公司编制了《诸暨市百乐化纤有限公司年产800吨涤纶色母粒生产线项目环境影响评价报告表》；2017年7月18日，原诸暨市环境保护局出具了该项目环境影响评价报告表的批复（诸环建[2017]84号）。
    受诸暨市百乐化纤有限公司委托，浙江华才检测技术有限公司承担了本项目的竣工验收监测，于2018年12月5日-6日、2019年10月11日-12日连续四天对该项目进行现场调查监测，在此基础上编写了该项目竣工验收监测报告。验收期间公司，各环保治理设施运行正常，生产负荷符合竣工验收的工况要求。

㈢投资情况

项目总投资1500万元，其中环保投资约为71.3万元，占总投资比例为4.75％。

㈣验收范围

本次验收仅对项目配套的废水、废气和噪声的环保设施进行验收。

二、工程变动情况

- 项目实施的产品方案、生产工艺、原辅材料与审批基本一致，无重大变化。
    三、环境保护设施建设情况

- ㈠废水

- 本项目排水实行雨污分流和清污分流。厂区屋面和道路雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网；造粒机产生的间接冷却水经收集冷却后全部循环回用，不排放；项目粪便污水经化粪池处理与其他生活污水一起汇集达标接入工业区截污管网，最终经诸暨污水处理厂集中处理达标排放。

- ㈡废气

- 本项目造粒机上方设集气罩收集废气经低温等离子处理装置处理达标后通过15米排气筒排放；粉碎机单独设间，粉尘自然沉降不外排；磨粉机产生的废气经设备自带的布袋除尘器处理达标后通过15米排气筒排放。

- ㈢噪声

- 项目通过合理布置，车间采取封闭隔声，对高噪声设备设置减震垫等措施减小噪声的排放强度，并加强对设备的维护，使设备处于良好的运行状态，确保厂界噪声达标。

㈣其他环境保护措施

⑴环保机构设置及管理制度

诸暨市百乐化纤有限公司设立了相应的环保机构，由办公室负责全厂的环保管理工作，并制定了废水处理、固废分类处置等环保管理制度，并严格遵照执行。

⑵规范化排污口、监测设施及在线监测装置

厂区设有污水总排口一个，废水排放口设立排放标志牌。

⑶卫生防护距离及应急措施调查

项目无需设置大气及卫生防护距离；车间配备有灭火器、消火栓、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材，应急逃生通道顺畅。

四、污染物排放情况

㈠废水

根据监测结果，生活废水总排口pH值范围7.16～7.26，各污染物最大日浓度分别为：化学需氧量229mg/L、悬浮物94mg/L、氨氮0.71mg/L、石油类6.15mg/L；pH、化学需氧量、悬浮物和石油类均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值，氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

㈡废气
    根据监测结果，造粒废气净化器排气筒出口中非甲烷总烃最大排放浓度和速率分别为3.52mg/m3、0.169kg/h，非甲烷总烃的最大排放浓度和速率均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中新建企业大气污染物排放限值；磨粉废气布袋除尘器排气筒出口中的颗粒物最大排放浓度和速率分别为24.9mg/m3、0.0218kg/h，其最大排放你浓度和速率均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值。

厂界无组织废气中非甲烷总烃和颗粒物的最大浓度分别为3.45mg/m3、0.350mg/m3，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4新建企业边界大气污染物限值要求。

㈢噪声

根据监测结果，厂界东、南、西厂界的昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求；厂界北面的昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准限值要求。

㈣总量控制

经核算，目前企业实际外排环境CODcr为0.004t/a，NH3-N为0.0004t/a，VOCs为0.0378t/a，均符合审批总量要求（CODCr0.004t/a、NH3-N0.0004t/a，VOCs0.066t/a）。

五、工程建设对环境的影响

项目实施了环评提出的污染防治措施，各类污染物达标排放，对周边环境影响较小，在建设期间和试运行期间未发生环境事故，也未有公众投诉事件。

- 六、企业整改落实情况
（一）企业加强了环保管理和宣传教育，提高了职工环保意识；

- （二）加强了对各类设备和环保设施的日常维护；

- （三）加强了对造粒废气收集处理，从源头上减少造粒废气排放。

七、验收结论

诸暨市百乐化纤有限公司年产800吨涤纶色母粒生产线项目在建设中基本执行了环保“三同时”规定，验收资料基本齐全，环评报告中提出的环保措施及环评批复要求基本落实，监测指标达到排放标准，排放总量符合环评建议要求。项目基本符合环保验收条件，经企业内部认真讨论，同意该项目废水、废气和噪声部分通过环保设施竣工验收，并向环保部门备案。

诸暨市百乐化纤有限公司

2019年12月7日