浙江大东南包装股份有限公司年产50000吨光学膜新材料建设项目

(废水、废气、噪声)竣工环境保护验收意见

2019年2月18日 ，浙江大东南包装股份有限公司根据《浙江大东南包装股份有限公司年产50000吨光学膜新材料建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目废水、废气、噪声进行竣工环境保护验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- ㈠建设地点、规模、主要建设内容

浙江大东南包装股份有限公司年产50000吨光学膜新材料建设项目位于诸暨市陶朱街道千禧路西侧，利用公司现有厂房，计划引进2条日本东丽公司的光学级聚酯薄膜生产线，3台光学膜分切机，2 套薄膜废料回收装置，配套国产设备及检测仪器，建成后形成年产50000吨光学膜新材料的生产能力，其中光学级聚酯薄膜30000 t/a，背光模组关键件（扩散膜和增亮膜）20000t/a，目前安装一条光学级聚酯薄膜生产线，实际生产能力25000t/a。本项目实施后全厂有员工65人，24小时连续生产，年工作300天，不设食堂。

㈡建设过程及环保审批情况

2012年4月，浙江东天虹环保工程有限公司编制的《浙江大东南包装股份有限公司年产50000吨光学膜新材料建设项目环境影响评价报告表》；2012年5月11日，诸暨市环境保护局出《关于浙江大东南包装股份有限公司年产50000吨光学膜新材料建设项目环境影响评价报告表审查意见的函》（诸环建﹝2012﹞184号），2011年10月18日浙江大东南包装股份有限公司更名为“浙江大东南股份有限公司”。

受浙江大东南包装股份有限公司委托，浙江华才检测技术有限公司承担了本项目的竣工验收监测，于2019年1月8日、9日连续二天对该项目进行现场调查监测，按照以新带老的原则，对新老污染源进行合并验收监测；在此基础上编写了该项目竣工验收监测报告(华检竣字(2019)第009号)。验收期间公司生产稳定，各环保治理设施运行正常，最低生产负荷为75.6%，符合竣工验收的生产负荷要求。

- ㈢投资情况

- 浙江大东南包装股份有限公司年产50000吨光学膜新材料建设项目实际投资为33000万元，配套环保投资为26万元，占总投资额的0.08%。

- ㈣验收范围

根据企业计划不准备实施安装另一条生产线，故本次验收按整体进行验收（仅对企业的废水、废气、噪声相应的环保设施进行验收）。

- 二、工程变动情况

本项目的主要变动为：计划安装二条光学级聚酯薄膜生产线变成仅安装一条光学级聚酯薄膜生产线，产量减少至实际生产光学级聚酯薄膜25000t/a，其中背光模组关键件（扩散膜和增亮膜）仅少量试生产。其余项目的性质、地点、生产工艺、污染防治措施均与原审批基本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

㈠废水

1、厂区实行清污分流、雨污分流。厂区雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管道；生活污水经化粪池处理后达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后，排入诸暨市经济开发区污水管网，由诸暨市污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级B标准后排入浦阳江。

2、生活污水、雨水排放口分别设有标志牌。

㈡废气

企业生产过程产生的工艺废气为少量有机废气和臭氧；有机废气主要产生于挤出工序，车间内安装通风装置，加强车间内空气流通；电晕工序有少量臭氧产生，上方设有集风装置，经收集后通过15m高空排放。

㈢噪声

项目建成后产生的噪声主要是各类机械设备，设备噪声值在70-85dB，建设单位通过对设备采取隔声减振措施，对空压机、风机单独设立隔声间，加强对设备的维护，确保设备处于良好的运行状态。确保项目厂界噪声达标。

㈣其他环境保护措施

1、公司制定了《环境保护管理制度》，明确生产部门负责全公司环保工作的管理和检查督促，并配备环保处理设施管理员。

2、公司配备有灭火器、消火栓、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材，车间防火设备齐全，应急逃生通道顺畅。

3、按照现行要求，企业不要求设置废水、废气在线监测装置。

四、污染物排放情况

- ㈠ 废水

根据监测结果，生活废水总排口pH值范围7.09-7.13，各污染物最大日浓度分别为：化学需氧量69mg/L、悬浮物65mg/L、氨氮3.29mg/L、动植物油0.22mg/L；pH、化学需氧量、悬浮物和动植物油均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值，氨氮符合DB 33/887-2013 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1工业企业水污染物间接排放限值。

㈡废气

根据监测结果，车间臭氧废气最高浓度为0.051 mg/m3，符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中有害物质的的最高容许浓度＜0.3 mg/m3。

厂界无组织废气中非甲烷总烃浓度最高点为东面（千禧路）3.12mg/m3，则厂界四周各监测点的非甲烷总烃均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值。

- ㈢ 噪声

根据监测结果，厂界南、西、北面昼间噪声均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，厂界东面昼间噪声均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。

㈣污染物排放总量

经核算，企业目前实际纳管和外排环境均为：CODcr0.188 t/a，NH3-N0.0089 t/a。

CODcr、NH3-N排放均符合核定总量指标（CODCr0.306t/a，NH3-N0.077 t/a）。

- 五、工程建设对环境的影响

项目实施了环评提出的废水、废气及噪声污染防治措施，根据监测结果判断，项目排放的废水、废气和噪声对周边环境影响较小，项目的建设期间和试运行期间未发生环境事故，也未有公众投诉事件。

- 六、验收结论

- 浙江大东南包装股份有限公司年产50000吨光学膜新材料建设项目在建设中基本执行了环保“三同时”规定，验收资料基本齐全，环评报告中提出的废水、废气、噪声的污染防治措施及环评批复要求基本落实，监测指标均符合相应排放标准，排放总量符合环评批复要求，该项目废水、废气、噪声基本符合环保验收条件，经验收组认真讨论，同意该项目通过废水、废气、噪声环保设施竣工验收。

- 七、整改和后续要求

㈠按《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》要求进一步完善监测报告的编制。

㈡抓紧向属地环保所申请对固废相应环保设施的验收，确保项目整体通过验收，及时在当地政府公示栏向社会公开项目竣工验收信息。

- ㈢加强对无组织废气的收集处理，保持车间空气清新。

- ㈣按规范要求对各类污染物进行自行监测，确保各类污染物稳定达标排放。

浙江大东南包装股份有限公司

2019年2月18日