浙江耀华建设构件科技有限公司

预制装配整体式混凝土构件开发建设项目（一期）

竣工环境保护阶段性验收意见(废水、废气、噪声)

2019年4月27日 ，浙江耀华建设构件科技有限公司根据其预制装配整体式混凝土构件开发建设项目（一期）项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和批复等要求对项目进行竣工环境保护验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- ㈠建设地点、规模、主要建设内容

浙江耀华建设构件科技有限公司预制装配整体式混凝土构件开发建设项目（一期）位于诸暨市次坞镇临杭产业园区，计划总投资 110309 万元，一期项目总投资25000万元，目前厂区东侧2#厂房（PC 构件生产厂房 39935.7m2）已建成，二期工程（如：1#厂房、办公楼、科研办公用房、展示楼、宿舍楼等）均尚未建设；一期项目设计年产35万m3预制装配整体式混凝土构件，目前生产能约7万m3预制装配整体式混凝土构件，项目属于阶段性验收。

项目定员 500 人，目前有员工395 人，其中住宿295人，钢筋加工单白班制，其余工序两班倒（8h/班），年工作日300天，设临时食堂和住宿。

㈡建设过程及环保审批情况

2017年9月浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了《浙江耀华建设构件科技有限公司预制装配整体式混凝土构件开发建设项目环境影响评价报告表》； 2017年9月20日，诸暨市环境保护局出具了该项目环境影响评价报告表的批复（诸环建[2017]131号）。

受浙江耀华建设构件科技有限公司委托，浙江华才检测技术有限公司承担了本项目的竣工验收监测，于2019年3月27日、28日连续二天对该项目进行现场调查监测，在此基础上编写了该项目竣工验收监测报告。验收期间公司生产稳定，各环保治理设施运行正常，最低生产负荷为75.1%，符合竣工验收的工况要求。

㈢投资情况

- 浙江耀华建设构件科技有限公司一期项目实际总投资 25000万元，经估算，本项目“三废”治理投资合计为120万元，占总投资的0.48%，。

- ㈣验收范围

本次验收对项目废水、废气和噪声的环保设施进行阶段性验收。

- 二、工程变动情况

本项目（一期）设计年产35万m3预制装配整体式混凝土构件，实际年产约7万 m3预制装配整体式混凝土构件；生活污水尚未纳管，目前为经一台5 t/h处理能力地埋式污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排至附近水体；临时食堂的油烟收集后直接高空排放；其余无重大变化。

- 三、环境保护设施建设情况

㈠废水

厂区实行清污分流、雨污分流。本项目产生的废水主要为初期雨水、 搅拌站清洗废水及员工生活污水。

（1）初期雨水：生产区初期雨水经收集、沉淀处理后作为搅拌水回用，不外排。

（2）搅拌站清洗废水：冲洗废水经收集、沉淀处理后作为搅拌水回用，不外排。。

（3）生活污水：生活污水排放量约为11900t/a，经一台5 t/h处理能力地埋式污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排至附近水体。

㈡废气

本项目产生的废气主要为粉料贮仓粉尘、粒料投料粉尘、搅拌粉尘、运输车辆起尘、焊接烟尘、燃气锅炉废气及食堂油烟废气。

（1）粉料贮仓粉尘

本项目设二个水泥贮仓，仓顶呼吸废气分别经脉冲袋式除尘器处理后20m排放。

（2）搅拌粉尘、粒料投料粉尘

二个搅拌机采用全封闭作业，搅拌粉尘、粒料投料粉尘分别经布袋除尘器处理后15m排放。

（3）燃气锅炉废气

本项目设二台天然气锅炉（6t/h），一用一备，锅炉烟气经15m高排气筒排放。

（4）油烟废气

目前为临时食堂，油烟收集后直接高空排放。

焊接烟尘：项目焊接量较小，焊接烟尘呈无组织排放，对周围空气环境影响不大。

㈢噪声

本项目噪声主要来源于搅拌站、钢筋调直切断机、数控钢筋弯箍机、起重机、燃气蒸汽锅炉、螺杆空压机等设备设运转过程中产生的噪声，设备噪声值70～95dB，建设单位通过对设备采取封闭隔声，减振措施，加强对设备的维护，使设备处于良好的运行状态，确保项目厂界噪声达标。

㈣其他环境保护措施

1、公司制定了《环境保护管理制度》，明确生产部门负责全公司环保工作的管理和检查督促，并配备环保处理设施管理员。

2、公司配备有灭火器、消火栓、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材，车间防火设备齐全，应急逃生通道顺畅。

3、按要求不必设防护距离，也不要求设置废水、废气在线监测装置。

四、污染物排放情况

- ㈠ 废水

根据监测结果，生活废水总排口pH值范围7.13-7.32，各污染物最大日浓度分别为：化学需氧量65mg/L、悬浮物44mg/L、氨氮2.11 mg/L、五日生化需氧量13.0 mg/L，均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准限值。

㈡废气

根据监测结果，二个水泥贮仓有组织废气的颗粒物最大时排放浓度分别为8.51mg/m3、8.30 mg/m3，均符合GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中的表2大气污染物特别排放限值标准；搅拌机粉尘有组织排放废气中颗粒物的最大时排放浓度分别为6.52mg/m3、6.56mg/m3，均符合GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中的表2大气污染物特别排放限值标准。

燃气锅炉排放废气中颗料物、二氧化硫、氮氧化物最大时排放浓度分别为＜20mg/m3、＜3mg/m3、64mg/m3，均符合GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表三规定的大气污染物特别排放限值。

厂界无组织废气中颗粒物最大浓度为0.367mg/m3，符合GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中表3规定的无组织排放限值。

㈢ 噪声

东侧厂界昼间噪声符合 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4 类标准，其余南、西、北三侧昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

㈣总量

经核算，企业外排废水约11900t/a，实际外排环境量为：CODcr0.774t/a，NH3-N0.0251t/a，SO20.140 t/a、 NOx0.655 t/a，均符合审批总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

项目实施了环评提出的废水、废气、噪声和固废污染防治措施，根据监测结果判断，项目排放的污染物对周边环境影响较小，项目的建设期间和试运行期间未发生环境事故，也未有公众投诉事件。

- 六、验收结论

浙江耀华建设构件科技有限公司项目在建设中基本执行了环保“三同时”规定，验收资料基本齐全，环评报告中提出的污染防治措施及环评批复要求基本落实，各污染物监测指标均符合相应排放标准，各污染物排放总量满足环评批复要求，落实整改措施后，该项目基本符合环保验收条件，经验收组认真讨论，同意该项目通过环保设施竣工阶段性验收。

- 七、整改和后续要求

㈠按《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》要求进一步完善监测报告的编制,及时在当地政府公示栏向社会公开项目竣工验收信息。

㈡建立健全环境保护管理制度，做好日常环境保护工作。

㈢及时做好生活污水纳管工作，减小对附近水体的环境压力。

㈣加强对食堂暂油烟的收集处理；按规范要求落实自行监测计划，确保各类污染物稳定达标排放。

浙江耀华建设构件科技有限公司

2019年4月27日